受水槽

⑤高低差

＋　　 ｍ

②管延長

標準断面図

別添様式第２号

Ⅰ　受水槽容量の計算表

| ① 戸数・面積（用途） | 戸 （ ） |
| --- | --- |
| ② 日使用水量 | ℓ／戸・日 |
| ③ 日最大使用水量＝①×② | 戸 × ℓ／戸・日＝ ℓ／戸 |
| ③ ④ 時間平均使用水量＝ 日平均使用時間 | ＝ （ ℓ／ｈ ） |
| ⑤ 時間最大使用水量＝④×（1＋0.5） | ℓ／ｈ × ＝ （ ℓ／ｈ ） |
| ⑥ 秒最大使用水量 ＝⑤／3600 | （ ℓ／ｓ ） |
| ⑦ 有効容量＝日最大使用水量③×－ | × ＝ （ℓ）＝ （㎥） |

Ⅱ　給水管口径・メータ口径の計算表

| (1) 仮定口径 | 給水管口径 | （㎜） | メータ口径 | （㎜） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 管 延 長 | 延 長 | （ｍ） |  |  |
| (3) 直管換算長 | （ 分岐＋メータ＋ボールタップ ）×（ 継手類その他 ） （ ＋ ＋ ）× ＝ （ｍ） |  |  |  |
| (4) 給配水管水圧（水頭） | MPa（ kgf／cm2 ） （ｍ） |  |  |  |
| (5) 分岐点から吐出口の高低差 | （ｍ） |  |  |  |
| (4)配水管水頭－(5)高低差 (6) 動水勾配＝ ×1000 (2)管 延 長＋(3)換算長 |  | － ×1000＝ （°／。。） ＋ |  |  |
| (7) 流量（Ｔ・Ｗ実験式流量表より） |  | （ ℓ／ｓ ） |  |  |
| (8) 給水管口径＝使用水量⑥＜流量(7) |  | （ ℓ／ｓ ）＜ （ ℓ／ｓ ） |  |  |
| (9) メータの口径＝⑥＜メータ使用範囲 |  | （ ℓ／ｓ ）＜ ～ （ ℓ／ｓ ） |  |  |

Ⅲ　以上の計算結果から給水管口径：　　㎜・メータ口径：　　㎜・受水槽容量：　　　㎥と決定する。

（有効容量）

（有効容量）

| メーター使用範囲（ℓ/ｓ） |  |  | 換算長（ｍ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分岐 | ﾒｰﾀ | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ |
| 口 径 | １３ | 0.03～0.42 |  | 3.0 | 4.5 |
|  | ２０ | 0.04～0.63 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
|  | ２５ | 0.06～0.83 | 1.0 | 12.0 | 7.5 |
|  | ４０ | 0.14～2.08 | 1.0 | 20.0 | 13.5 |
|  |  | 0.11～3.33 |  |  |  |
|  | ５０ | 0.30～10.3 | 1.0 | 20.0 | 16.5 |

参考資料（抜）

業種別１日平均使用水量表

| 業種 | 単位 | 使用水量 （ ℓ ） | 平均使用時間（ｈ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般住宅 | １戸 | 1500 | 10 |
| 共同住宅 | １戸 | 1000 | 15 |
| ワンルーム マンション | １戸 | 500 | 10 |